ALFENAS - MG

RESIDENCIAL TUPÃ

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

MARÇO / 2019

| ALFENAS – MG SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RESIDENCIAIS TUPÃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DTB 90187-2/2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RESUMO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projeto Básico da implantação do Sistema de Abastecimento de Água dos Residenciais Tupã o Município de Alfenas – MG. DTB – 90187-2/2019. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV | DATA |  | TIPO | DESCRIÇÃO | POR |  | VERIFICADO |  | AUTORIZADO | APROVADO |
| EMISSÕES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPOS |  | A - PARA APROVAÇÃO |  |  |  | C - ORIGINAL |  |  |  |  |
|  |  | B - REVISÃO |  |  |  | D - CÓPIA |  |  |  |  |
| PROJETISTA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FUNÇÃO ENGENHARIA Avenida Francisco Sá,787 sl.503 – Prado 30411-174 – Belo Horizonte – MG Tel.: +31 3292-8473 Email: funcao@uai.com.br |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPE TÉCNICA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Engª Leticia Robbe Basilio CREA: MG 176.655/D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REFERÊNCIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Março 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# APRESENTAÇÃO

Apresenta-se, a seguir, o Projeto Básico do Sistema de Abastecimento de Água dos Residencial Tupã, no município de Alfenas – MG.

O presente documento terá como base as Diretrizes Técnicas Básicas – DTB 90187-2/2019 fornecida pela COPASA para Execução de obras e serviços necessários à implantação dos sistemas de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário no empreendimento denominado RESIDENCIAL TUPÂ, localizado em ALFENAS/MG, onde a COPASA MG detém a concessão do(s) referido(s) serviço(s) público(s), para atendimento a aproximadamente 1200 (mil e duzentos) moradores.

- .1 – ESTRUTURA PROPOSTA E DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO (meta, Etapa ou Fase)

| Meta | Etapa | Especificação | Unid. | Quantidade |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IMPLANTAR SISTEMA DE ABASTECIMEN TO DE ÁGUA | ÚNICA | - REDE SUB ADUTORA DE ALIMENTAÇÃO EM DN 180 PEAD PN 12,5 - REDE SUB ADUTORA DE ALIMENTAÇÃO EM DN 150 FOFO K7. - REDE DISTRIBUIDORA SECUNDÁRIA EM TUBO PVC PBA JE CL 20 DN 50 - REDE DISTRIBUIDORA SECUNDÁRIA EM TUBO PVC PBA JE CL 20 DN 100 - VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO, AUTO OPERADAS HIDRAULICAMENTE POR PILOTO, DISCO V-PORT, DN 2” PN16. | M M M M UN | 272 18 540 138 02 |

1.2- SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

A população a ser abastecida será de 1200 habitantes, demandando uma vazão de 8,00 l/s na hora de maior consumo.

O ponto de tomada liberado será: Av. Dona Isaura Magalhães da Silveira nº 310, no Loteamento Jardim São Paulo.

O projeto consiste por caixa de derivação em Tê convencional e ventosa, rede alimentadora, Travessia sob córrego existente, VRP, caixas de manobras/AL’s, ventosas, descargas e descargas.

# DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES

O sistema consiste em derivação de adutora existente DEFoFo DN150, indicada pela COPASA, na Av. Dona Isaura Magalhães da Silveira, nº310, através de uma interligação com uma caixa de Ponto de Tomada com Ventosa, seguindo com implantação de rede Alimentadora em PEAD DE180 na rua, durante o trecho terá uma travessia sobre córrego existente em FoFo DN150 e será implantada uma caixa de Descarga no ponto mais baixo, em seguida, será implantada no final da Alimentadora uma caixa de AL com VRP/Ventosa, seguindo de rede PVC JE DN100 no passeio.

O presente projeto foi dimensionado obedecendo às Normas e diretrizes da ABNT e COPASA-MG.

As unidades a serem implantadas estão descritas a seguir.

- Ponto de Tomada com Ventosa	01 un;

- Alimentadora PEAD PE100 PN12,5 DE180	272m;

- FoFo TK7 DN150	18m

- Caixa de Descarga	01 un;

- Caixa de AL com VRP/Ventosa	01 un;

- Rede de distribuição PVC PBA CL 20 DN100	138m.

seguindo de rede PVC JE DN100 no passeio.

Ponto de Tomada:

- Cota do terreno	791,333m;

- Cota piezométrica Máxima	891,333m;

- Dinâmica Máxima Disponível	100,00m.c.a;

## CAIXAS A IMPLANTAR

### Ponto de Tomada com Ventosa

O ponto de tomada com Ventosa será projetado Av. Dona Isaura Magalhães da Silveira, nº310, em rede existente em DEFoFo DN150.

As dimensões internas da caixa de abrigo são:

- Comprimento	1,80 m;

- Largura	1,50 m;

- Altura útil	1,90 m;

- Padrão COPASA	337/0 MODIFICADO;

- Número de unidades	01 un.

### Descarga

As dimensões internas da caixa de abrigo são:

- Comprimento	1,50 m;

- Largura	1,50 m;

- Altura útil	1,90 m;

- Padrão COPASA	324/0 MODIFICADO;

- Número de unidades	01 un.

### AL com VRP e Ventosa

A AL com VRP/Ventosa será projetada na Av. Dona Isaura Magalhães da Silveira, esquina com a Rua Emilia Pereira Esteves.

Segue característica da VRP:

- Vazão na VRP	8,00 l/s;

- Cota do terreno VRP 	807,690 m;

- Pressão Máxima na VRP 01	83,64 mca;

- Pressão de saída da VRP 01	40,00 mca;

- Diferencial de Pressão máximo	43,64 mca;

- Diâmetro da VRP 01	2” (50mm).

As dimensões internas da caixa de abrigo são:

- Comprimento	3,60 m;

- Largura	1,50 m;

- Altura útil	2,00 m;

- Padrão COPASA	339/0 MODIFICADO;

- Número de unidades	01 un.

O diâmetro da VRP pode ser calculado com base na equação e gráfico de dimensionamento a seguir:

Gráfico de Dimensionamento

- Zona de Cavitação

Faixas de Vazões de Trabalho Recomendadas.

Conforme o Gráfico de Dimensionamento e Faixa de Vazões de Trabalho Recomendadas deverá ser adotado uma VRP de 50 mm (2”) com disco V-port.

## alimentadora/REDE DE DISTRIBUIÇÃO

O sistema de distribuição de água dos Residenciais Tupã da seguinte forma:

A partir do ponto de tomada com ventosa será implantada uma Alimentadora, seguida por uma rede de distribuição para atendimento aos residenciais.

A Alimentadora será executada em tubos PEAD PE100 PN12,5 DE180 / FoFo TK7 e a rede de distribuição será executada em tubos PVC PBA CL20 DN100.

O quadro a seguir resume as redes a ser implantada.

| LOCAL DE APLICAÇÃO | DIÂMETRO (mm) | MATERIAL | REDE A IMPLANTAR (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rede de distribuição | 100 | PVC PBA CL20 | 138,00 |
| Alimentadora | 180 | PEAD DE180 | 272,00 |
| Alimentadora | 150 | FoFo TK7 DN150 | 18,00 |
| TOTAL |  | 428,00 |  |

### Quadro de pressão

- A seguir apresenta-se a planilha de dimensionamento hidráulico das redes do sistema a implantar.

As redes a serem implantadas foram dimensionadas e serão apresentadas, a seguir, a planilha de vazões e pressões nos nós no horário de maior consumo e consumo nulo; Q x K1 x K2; Q x K3 respectivamente. Desta forma podem-se avaliar as pressões estáticas e mínimas em cada nó, além das perdas de carga máxima nos trechos.

Onde:

K1 = 1,20;

K2 = 1,50;

K3 = 0,00.

Foi utilizada a planilha de cálculo para dimensionamento da rede.

## BLOCOS DE ANCORAGEM

Empuxo

Os blocos de ancoragem serão em concreto simples. Serão dimensionados para resistir a resultante R.

R= esforço ou empuxo em Kg.

S= seção da canalização em m²= DN100 = 0,0079; DN150 = 0,018;

Y= peso especifico da água = 1000kg/m³.

H= pressão interna em mH2O= 100 mca.

= ângulo da curva (Considerou-se a pior hipótese =90°).

Para

= 1117,23 Kgf.

= 2545,58 Kgf.

O coeficiente de atrito do bloco será admitido de 0,70, portanto a ancoragem capaz de resistir ao esforço R pelo seu peso próprio terá:

Como o concreto simples pesa 2400 Kg/m³, o volume do maciço resultará:

= 0,67m³

=1,51m³

Os blocos para os diâmetros DN100 e DN150 terão as seguintes dimensões (sem escala), respectivamente:

DN100

V = 0,824 m³

DN150

V = 1,54 m³

Para as peças e conexões apoiadas, os blocos deverão ser armados e calculados segundo o esforço:

E = S x P, onde;

E = empuxo (t);

S= seção da canalização em m²= DN100 = 0,0079; DN150 = 0,018;

P = pressão interna máxima = 10 kgf/cm2.

= 785,40 Kg

= 1795,40 Kg

- 3 – DOCUMENTOS E DIRETRIZES DA COPASA